施工现场检查评分记录表

（临时用电安全部分）

施工单位：                        工程名称：                              年   月   日

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线 路 照 明 | 施工区、生活区架设配电线路应符合有关规范 |  | 5 |  |
| 2 |  | 施工区、生活区按规范装设照明设备 |  | 5 |  |
| 3 |  | 照明灯具和低压变压器安装使用符合规定 |  | 8 |  |
| 4 |  | 特殊部位的内外电线路按规范采取安全防护 |  | 5 |  |
| 5 | 配 电 箱 | 施工区实行分级配电，配电箱、开关箱位置合理 |  | 5 |  |
| 6 |  | 配电箱、开关箱安装和内部设置符合规定 |  | 5 |  |
| 7 |  | 箱内电气完好，选型定值合理，标明用途 |  | 5 |  |
| 8 |  | 箱体牢固、防雨、内无杂物、整洁、编号，停电后断电加锁 |  | 5 |  |
| 9 | 保 护 | 配电系统按规范采用接零或接地保护系统 |  | 5 |  |
| 10 |  | 电力施工机具做可靠接零或接地 |  | 5 |  |
| 11 |  | 现场的高大设施按规范要求装设避雨装置 |  | 5 |  |
| 12 |  | 配电箱、开关箱设两级漏电保护，选型符合规定 |  | 8 |  |
| 13 |  | 值班电工个人防护用品穿戴齐全，持证上岗 |  | 3 |  |
| 14 | 机 具 | 施工机具电源人线压接牢固整齐，无乱拉、扯、压砸现象 |  | 5 |  |
| 15 |  | 手持电动工具绝缘完好，电源线无接头损坏 |  | 5 |  |
| 16 |  | 电焊机及一、二次线防护齐全，焊把线双线到位，无破损 |  | 3 |  |
| 17 | 料 资 | 临时用电有设计书（方案）和管理制度 |  | 5 |  |
| 18 |  | 配电系统有线路走向，配电箱分布及接线图。 |  | 5 |  |
| 19 |  | 电工值班室有值班、设备检测、验收、维修记录。 |  | 3 |  |
| 20 | 职工应知考核。 |  |  | 5 |  |
| 应得分 实得分 得分率 折合标准分值 |  |  |  |  |  |

检查员签字：

施工现场检查评分记录表（临时用电安全部分）说明

一、检查数量

表中所列检查项目必须全面到位检查，电源配电箱、开关箱和施工机具的检查数量分别应不少于3只(台、件)。

表中第17条之前的检查项目部位(处)不应少于两处。

二、检查项目

1.表中所指规范，系指建设部1988年颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》。表中所指规定，系指城市有关部门颁发的规程、规定。

2.表中第9栏的检查评分主要依据以下原则：

（1）对91年新开工程要按建设部的规范要求，采用三相五线制的专用保护零线的配电系统。

（2）对91年前开工的工程，应逐步改造，基本达到部颁规范的要求。

（3）对不具有独立配电系统的工程，必须做接地保护装置，并齐全可靠。

3.表中第12栏，要求配电系统设两级漏电保护器，形成两级保护，允许第一级(靠系统电源

一侧)采用漏电动作电流大于30mA，小于100mA的漏电保护装置。

三、评分方法

每个子项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五级评定。

1.凡达到规程、规范、规定、标准，全面完好的评为好，给予该项标准分值的100%。

2.凡达到规程、规范、规定、标准，基本完好的评为较好，给予该项标准分值的90%。

3.凡符合规程、规范、规定、标准，达到合格要求的评为合格，给予该项标准分值的70%。

4.凡基本符合规程、规范、规定、标准，但有一定缺陷，需改后才能达到合格要求的，评为较差，给予该项标准分值的50%。

5.不符合规程、规范、规定、标准，有严重缺陷，评为差，给予该项标准分值的0%。

6.缺项不评分，分子、分母都不计算。如发现有严重隐患或严重问题的项目，可视其严重程度，在零线下给予负5-10分处理，并在检查汇总表的总分中酌情扣减5-20分。

检查记录：