给排水安装工程技术交底

| 工程名称 |  | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 质监员 |  | 班组负责人 |  |
| - 交底内容： ⑴、排水系统：主要采用PVC塑料管道，安装时采用上封下通的施工方法，防止杂物落入管内，以保证排水管不被堵塞。灌水试验时应用“堵球”新工艺，即用可充气的橡皮球，从排水管上方送入管内，分区段控制试压高度，向球内充气，使之堵塞管子下部，再向管内注水，检验各接口有无渗漏现象。 ⑵、给水管道：全部采用镀锌无缝钢管，直径DN＜100时，采用丝扣连接，DN≥100时方可采用焊接接口。具体做法是：安装各系统主干管，单独试压；各层支管在吊顶安装前，要分系统试压；待吊顶完成后，再安装消防喷淋头子，然后再进行系统试压检验，以免大面积泄漏损坏装修材料，确保一次成功。 ⑶、卫生洁具安装：卫生间空间小，交叉作业多，施工配合极其重要。主要施工方法是：土建结构施工 安装给排水主干道 土建封管井，砌内隔墙 卫生洁具的支管安装到位 土建封洞、槽和内粉刷 安装卫生洁具 土建镶贴瓷砖，内装修 卫生洁具安装 通水检验。施工中要严格执行“三检制”，注重成品、半成品保护，防止污染。 二、补充内容： |  |  |  |  |  |
| 接受交底人员签名： 2002年 月 日 |  |  |  |  |  |