一、编制依据

1、贵阳医学院附属医院急诊大楼工程施工图纸及相关资料。

2、现行有效的安全施工规范、操作规程。

3、贵州省及贵阳市有关工程管理质检、安全文明施工文件。

4、我公司ISO9001——2002质量体系文件。

5、现场施工条件。

二、工程概况

1、医急诊大楼是贵阳医学院附属医院的新建工程,本工程位于贵阳市贵阳医学院附属医院内，位于贵医街南侧，北距贵医附院门诊大楼18米，西距贯城河约30米。

2、建筑物为13层长方形组合楼群，基础为人工挖孔桩、独立基础和筏板基础，主体为框剪结构，主体地下1层，地上主楼13层，裙楼5层，建筑物±0.000为绝对标高1071.4米，地下室底板标高1066.95米，场地内地下水位绝对标高1069.30m。地下平时为停车库，战时为5级人防救护战。

3、本工程总用地面积为5680m2，总建筑面积17856 m2，其中地下2302 m2，地上15554 m2，建筑物高度为54.8米，长度为49.4米，宽度为39.6米，地下一层为4.9m，地上一层为5.1m，二、三层为4.2m，设备层为3.0m，四层以上层高均为3.6m。容积率2.74。

4、本工程设有六部电梯，共设248个病床位，一层为大厅、抢救室、外科、内科；二层为29个床位的留观病房；三层为ICU、手术室及其辅助用房；四层为会议厅、阅览室；五层为32床位护理单元；六-十一层为病房及其辅助用房；十二层为贵州省紧急救援中心。

5、主体结构设计使用年限为50年，按6度地震烈度设防。耐火等级为一级。

三、安全施工措施

1、安全生产管理措施

1.1、安全管理方针

安全生产管理，必须贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在进行生产管理过程中，同时采用制度、组织、技术等手段，并根据生产中人、机、料、法、环等因素，有效地控制生产活动中的不安全因素，只有坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理，才能实现安全生产目标。

1.2、建立健全安全生产管理制度

a.根据国家及我公司的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准，结合本工程工程项目的实际情况，制定项目经理部的安全生产管理制度。

b.建立、完善以项目经理为首的安全生产领导小组，有组织、有领导地开展安全管理工作。

c.建立各岗位人员安全生产责任制，明确其安全责任，抓制度、责任制落实，定期检查安全责任制的落实情况。

d.坚持特殊工种持证上岗制度，杜绝无证上岗操作行为。

e.管理、操作人员均需与项目经理部签订安全协议，向施工项目作出安全保证。

1.3、建立健全安全生产管理体系、落实安全生产责任制

a.建立健全安全生产管理机构(详图所示)，成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，全面负责并领导本项目的安全生产工作。

b.安全生产 二级管理由专职安全员负责，三级管理由班组长负责，各作业点授共青团安全监督岗。

c.按照我局颁布的《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制，做到纵向到底，横向到边，各自作好本岗位的安全工作。

d.本项目在开工前，由项目经理部编制实施性安全技术施工组织设计，对技术复杂、施工危险性大、多发易发事故的高处作业、钢管支撑的安装与拆除施工项目，编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全。

e.实行逐级安全技术交底制，由经理部组织有关人员进行详细安全技术交底，凡参加安全技术交底人员要履行签字手续，并保存资料。项目经理部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

1.4、建立专业与全员相结合的安全生产监控网络。

详见安全生产监控网络图所示。

1.5、加强工程项目安全教育和培训

a.安全教育要与思想教育相结合，提高操作者的安全意识和自保互保能力，牢固树立“安全高于一切，责任重于泰山”的思想。

b.实行“三工制”，加强工前教育、工中检查、工后讲解，积极开展“百安”活动。

c.班组实行制造成本承包，项目经理部不能以包代管，要根据班组承包的内容，及时进行安全操作规程教育，做好岗前安全培训。

d.特种作业人员必须进行专门培训、考核合格，持证上岗。

e.每周一必须坚持安全学习，班前进行安全训话制。

1.6、加强安全技术管理、作好施工安全技术交底

a.施工组织设计与施工方案必须编制施工安全技术措施。

b.在编制各工序施工方案的同时，要编制实施性的安全措施及安全注意事项。

c.在布置施工平面图时，必须符合安全技术上的管理和要求。

d.分部工程安全技术交底：土方开挖、钢筋施工、模板施工、砼施工、脚手架的安拆等。

e.对特殊工种作业人员进行安全技术交底：起重工、架子工、电工、钢筋、电焊工（气焊）、挖机司机、吊车司机等。

f.凡进行安全技术交底的都要填写安全技术交底卡，交底人与被交底人签字齐全各存一份，以便安全技术措施的实施与检查。

1.7、加强安全生产检查、认真执行安全检查制度

a.专职安全员每日进行检查，做到“三勤”，即“勤看、勤听、勤说”。

b.定期检查：每周五由项目经理组织有关部门会同各作业班长进行全面的安全检查。

c.突出性安全检查：对特殊施工部位、特殊设备必须采取突击性安全检查。

d.对查出的事故隐患，严格按照“三不放过”原则进行处理，决不姑息迁就。

- e.经理部要保证检查制度的落实，要规定定期检查日期、参加检查的人员。

- f.经理部每周进行一次，作业班组每天进行一次，非定期检查应视工程情况，如：施工准备前、施工危险性大、采取新工艺、季节性变化、节假日前后等要进行检查，并要有领导值班。

- g.对检查中发现的安全问题按照“三不放过”的原则制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的原则真正落实。

h.现场进行日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查、特殊天气前后的检查及不定期检查。

i.每周安全领导小组对工地进行一次安全大检查。安全检查由专业安全员负责组织，对作业中存在的不安全行为和隐患，签发安全整改通知，由相关部门制定整改方案，落实整改措施，限期整改并复查。

1.8、加强施工现场安全教育

a.针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长、从事特种作业的架子工、起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶等进行培训教育。

b.未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗。未进行三级教育的新工人不准上岗。变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

c.特种工种的操作人员的安全教育、考核、复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》执行。经过培训考核合格，获取操作证方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员，要进行登记存档，对上岗证要按期复审，并要设专人管理。

d.通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全操作规程，做到：不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

- 1.9认真执行安全生产的各项制度

a、根据建设部《建筑施工安全检查评分标准》GB59-99对该项目施工安全进行管理。安全事故的责任按《建筑法》第五章中的有关规定处理。对脚手架、“三宝”及“四口”防护、施工用电等项目进行经常性的自检评分，总分保持在90分以上。

b、项目部按安全生产规定制定详细分部分项工程安全施工保证措施。施工现场建立各级管理人员生产岗位安全责任制，严明奖惩，用法律手段、经济手段管理安全生产。

c、对进入施工现场参加施工的全体人员进行三级安全教育，特种作业人员必须持证上岗。

d、建立分项工程安全技术交底制度，安全值班人中做好安全日记，发现事故隐患，立即排除才能继续施工。

e、满足施工安全控制基本要求

取得安全行政主管部门颁发的《安全施工许可证》后才开工。

持有《施工企业安全资格审查认可证》。

各类人员具备相应的执业资格。

所有新员工经过三级安全教育。

所有特殊工种作业人员持有特种作业操作证，并已复查合格。

对查出的安全隐患要做到“五定”，即定整责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。

严把安全生产“六关”，即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。

施工现场完全设施齐全，并符合国家及地方有关规定。

施工机械经安全检查合格。

1.10、确定安全管理目标和安全防范要点

a.本项目安全目标确定为“三无一杜绝”、“一创建”，“三无”即：无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾、洪灾事故；“一杜绝”即：杜绝重伤事故；“一创建”即：创建安全文明工地。

b.根据本工程特点，安全防范重点有以下八个方面：

防高处坠落事故；防起重伤害事故；防行车交通事故；防机械伤害事故；防触电电击事故；防火灾事故；

2、安全施工技术措施

2.1、施工现场平面布置

- a.总平面布置说明:根据现场实际情况，总平面布置以保证交通顺畅、减少场内运输、提高工效，降低对周边环境的影响，符合文明施工、安全技术要求及消防要求，严格按《建设工程安全生产管理条例》、《贵阳市建筑工地文明施工管理规定》和我公司《工程项目形象设计手册》进行布置和管理。

- b.现场封闭管理:工地现场用围墙进行封闭，围墙高度不低于2.2m。在场地东南侧设一6m宽大门，门扇做成密闭不透式，大门入口处设置冲洗槽，对进出车辆进行冲洗。并设置门卫值班室，对进出场的人员、材料、机械设备进行登记。

- c.生活区布置:食堂设在西侧，厕所暂时利用座落在西侧的旧厕所，工人宿舍暂时租用民房，待拆迁完成后在场地南侧修建工人宿舍，办公用房布置在现场西侧。

d.生产作业区的布设:在现场南侧布设钢筋加工棚、木工房，在钢筋加工房侧设置钢筋原材料堆放场和成品堆放场，在木工房旁设置扣件房和校模场地。

e、垂直运输设备的布置:本工程设1台40m塔吊、1台提升架，具体位置详见平面布置图，输送泵位置根据施工情况布设。

- f.现场道路的布置:场内道路宽度不小于2.5m，路面采用C15砼硬化。道路两侧设置排水沟。地下室回填完成后，设置道路用于运输砌体、砂浆、装饰、安装材料等，详见总平面图。

- 2.2、施工现场确保安全施工的技术措施

- A、“三宝”、“四口”、“五临边”的防护措施

a安全帽：进入施工现场必须按规定配戴经检查合格的安全帽。

b安全网：在建工程外侧要用密目式安全网封闭，并且该安全网必须经建筑安全监督管理部门批准后方可使用。

c安全带：施工现场高空作业人员必须按规定系上经检查合格的安全带。

d对预留洞口、通道口、阳台、楼板、屋面等临边地带应及时进行安全防护处理，并经检查验收后方可进行下道工序施工；对楼梯口，应用钢管搭设围护栏。

- e定期发放劳动保护用品。冬、夏季做好防寒、防署工作。

B、其它安全设施防护措施

a.施工现场设置安全宣伟标语牌，对危险部位悬挂按照GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定的标牌。

b、在大门入口处设置工地总平面图、安全六大纪律牌、防火须知牌、十项安全技术措施、安全无重大事故计时牌、安全组织机构框图及应急电话号码。

c、进入现场的道路口设车辆减速或限速警示标志，现场入口设安全帽佩戴标志，施工区安全通道口设安全帽佩戴标志、栓安全绳标志、防高空坠落标志、防高空落物标志、禁止停留标志，进入施工区设防铁钉扎脚标志，各配电箱及关键电路处设有电危险的警示标志，在钢筋加工场设置当心机械伤人、当心弧光标志，在模板加工棚设禁止烟火标志。

d、基坑周围及塔吊顶设红灯示警。

e.施工现场的布置应符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定和安全月施工的要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场等应按批准的总平面布置图进行布置。

f.现场道路应平整、坚实、保持畅通，危险地点应悬挂按照GB2893－82《安全色》和GB4378-84《安全标志》规定的标牌，夜间有人经过的坑、洞应设红灯示警，施工现场设置大幅安全宣传标语。

g.现场的生产、生活区要设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材应有专人管理不得乱拿乱动，要组成一个由10人以上的义务消防队，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

h.各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合公安部门的规定，室内不得堆放易燃品；严禁在木工加工场、料库等处吸烟；现场的易燃杂物，应随时清除，严禁在有火种的场所或其近旁堆放。

2.3、孔桩开挖安全技术措施

a.施工前，技术人员要认真复核地质资料，确认施工部位有无溶洞，流砂等不良地质情况，本工程地下水位较高，地下涌水较大，施工中注意排水，确保施工安全。

b.开挖顺序按批准的施工组织设计进行，不得随意开挖，桩孔开挖，挖一节，浇一节混凝土护壁，以保证孔壁稳定和操作安全，原则上先易后难，施工一孔、灌注一孔。。

c.孔桩锁口标高均高于基坑地面30cm以上，防止雨水倒灌孔桩。

d..孔口操作平台自成独立体系，防止在护壁下沉时被拉垮，在孔口应设水平移动式活动安全盖板，以防止土块坠入孔内伤人。

e.孔内放炮后，先通风并将松动岩石清除，严格按操作规程施工，避免造成事故。

f. 孔内必须设置应急软爬梯。供人员上下孔使用的电葫芦、吊笼等，应配有自动卡紧保险装置，且其吊绳不得用麻绳，尼龙绳，使用前必须检查其安全吊线力。

g. 各孔用电必须分闸，严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2米以上，严禁拖地和埋入土中，孔内电缆必须有防湿、防潮、防断等保护措施，照明应采用安全矿灯或36V以下的安全灯。

h吊运土方的绳索，滑轮和盛土容器应完好牢固，起吊时垂直下方严禁站人。挖出的土应及时运离孔口，孔口1米范围不得堆放。

i.挖孔前及挖孔期间，要时刻注意孔下是否含有有毒气体，特别是超过10米的深孔，要采取通风措施，通风量不少于25L/S。

2.4、施工机械的安全控制措施

a.各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与证不相符的机械；不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机诫操作人员要建立档案，令人管理。

b.操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

c.驾驶室或操作室应保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

d.机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，夜间应有专人看管。

e.用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人。向机械加油时要严禁烟火。

f.严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。

g.指挥施工机械作业人员，必须站在可让人了望的安全地点并应明确规定指挥联络信号。

h.使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳。用钢丝绳拖拉机械或重物时，人员应远离钢丝绳。

i.起重作业应严格按照《建筑机械使用安全技术规程》（JB3－86）和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。

j.定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查小查出的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

2.5、高处作业的安全技术措施

a.所有进入施工现场的人员必须戴好安全帽，并按规定配戴劳动保护用具，如安全带等安全工具。

b.作业人员不得穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋和裙子进入施工现场。

c.在距基坑边缘1.2m处应设置护栏式架设护网。且不低于1.2m高，并要稳固可靠。

d.从事架子施工的人员，要取得特种作业操作证方能持证上岗。模板施工，高度超过5m的架子要由架子工去完成。

e.施工作业搭设的扶梯、工作台、脚手架、护身栏、安全网等，必须牢固可靠，并经验收合格后方可使用。架子工程应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》《建筑安装工人安全技术操作规程》规定要求。

f.作业用的料具应放置稳妥，小型工具应随时放入工具袋，上下传递工具时，严禁抛掷。

g.采用两层或多层上下交叉作业时，上下层之间应设置密孔阻燃型防护网罩保护。

h.脚手架拆除时，应经安全员检查同意后方可拆除，并按自上而下，顺序进行；严禁将梁杆、扣件、模板等模板向下抛掷。

i、基坑周围应挂醒目的安全警示牌。夜间施工必须有充足的灯光照明。

2.6、施工用电安全技术措施。

A、施工现场用电一般规定

a.施工现场的临时用电，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ468-88的规定执行。

b.临时用电工程的安装、维修和拆除，均由经过培训并取得上岗证的电工完成，非电工不准进行电工作业。

c.电缆线路采用“三相五线”接线方式，电气设备和电气线路必须绝缘良好，场内架设的电力线路其悬挂高度及线距应符合安全规定，并应架在专用电杆上。

d.变压器必须设接地保护装置，其接地电阻不得大于 4Ω，变压器设护栏，设门加销，专人负责，近旁应悬挂；“高压危险。切勿靠近”的警示牌。

e.室内配电盘、配电柜前要有绝缘垫，并要安装漏电保护装置。

f.各类电气开关和设备的金属外壳，均要设接地或接零保护。

g.配电箱要能防火、防雨，箱内不得存放杂物并应设门加锁，并由专人管理。

g.移动的电气设备的供电线，应使用橡胶电缆，穿过行车道时，应穿管埋地敷设，破损电缆不得使用。

h.检修电气设备时应停电作业，电源箱或开关握柄应挂“有人操作，严禁合闸”的警示牌或设专人看管。必须带电作业时应经有关部门批准。

i.现场架设的电力线路，不得使用裸导线，临时敷设的电线路，不准挂在钢筋模板和脚手架上，必须安设绝缘支承物。

j.施工现场用的手持照明灯应采用36V的安全电压。

k.严禁用其他金属丝代替熔断丝。

l.搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后

B、配电箱设置的规定

a.配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱箱体内，金属板与配电箱体应作电气连接。

b.配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安全板上，不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

c.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分设。

d.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动，不得有外露带电部分。

e.各种箱体的金属构架、金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零，保护零线应经过接线端子板连接。

f.配电箱后面的排线需排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，盘后引出及引入的导线应留出适当余度，以便检修。

g.导线剥削处不应伤线芯过长，导线压头应牢固可靠，多导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔用顶线压接时，多股线应刷锡后再压接，不得减少导线股数。

C、施工现场用电人员安全职责：

a.安全用电基本知识和所有设备的性能；

b.用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转；

c.停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

d.负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱，发现问题，及时报告解决；

- 2.7、冬雨季施工措施

- A、冬季施工的安全与防火

冬季施工时，施工现场的周边道路脚手架、马道采取防滑措施、雪天及时清扫。雪后必须将脚手架上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，及时处理。
    冬季天气寒冷干燥，对施工现场的木工棚，易燃易爆品仓库应加强管理。晚上加班，严禁点火取暖，指派专人进行值班检查。电源开关，控制箱等设施要加锁，并设专人负责管理，防止漏电、触电。

- B、雨季施工措施

贵阳市雨季时间出现在每年5月至9月，且降雨较多，指派工地试验室与贵阳市气象部门联系，收听天气预报，提前了解天气的变化，做好防范工作。现场预备足够的雨衣及遮雨工具，保证场地排水畅通，不积水。

雨季来临前，对外架手架、围墙、临设等进行巡查加固。

现场采用有组织排水，修建排水沟，设置集水坑，配置水泵抽水。

现场设置由防洪领导小组，成立防洪抢险突击队，现场配备充足的抗洪抢险机具和物资，设大功率的抽水泵抽水。现场做到统一指挥，措施可行有效。暴雨来临前，对现场大型机械设备，临时生产和生活设施，外架等进行加固和维修。暴雨后对现场的大型机械设备，临时生产和生活设施，外架等进行全面检查，排除场内积水，确认安全无误后方可继续施工。

对水泥库房、钢筋、木工加工棚等检查屋面，四周设置排水沟，防止漏雨、渗水，对其他原材料、半成品能入库的入库，不能入库的用防雨布覆盖，底部垫高。

2.8、钢筋砼施工安全技术措施

a.模板采用钢管支撑，支撑应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序；禁止利用拉杆、支撑攀登上下。支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作要搭设工作平台。支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模操作和梁底模上行走。

b.拆除模板应经施工技术人员同意，操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工前不得留下松动和悬挂的模板，拆下的模板应及时运送到指定地点堆放，防止钉子扎脚。

c.绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架架起上部钢筋，不得任意减少支架；绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下；柱筋在4米以上，应搭设工作台；柱梁骨架，应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

d.起吊钢筋，下方禁止站人，必须待钢筋降落到离地面1米以内始准靠近，就位支撑好后方可摘钩。

e.浇灌砼使用的溜槽及串筒节间必须联结牢固，操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽帮上。用输送泵输送砼，管道接头、安全阀必须完好，管道的架子必须牢固，输送前必须试送，检修必须卸压。

f..浇筑框架、梁、柱砼，应设操作台，不得直接站在模板或支架上操作。使用振动棒应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。

2.9脚手架施工安全技术措施：

A、脚手架搭设安全操作规程

a操作人员必须持证上岗，操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

b.大雾及雨雪天气和6级以上大风时，不得进行脚手架高空作业。

c.作业人员应佩戴工具袋，工具用后装于袋中，不要放在架子上，以免掉落伤人。

d.严禁在架子上打闹戏耍，退着行走和跨坐在外护横杆上休息，不要在架子上抢行跳跑，相互避让时应注意身体不要失衡。

e在脚手架上进行电气焊作业时，注意防火安全。

f.在搭设脚手架时，不得使用不合格的架设材料，禁止使用材质、规格和缺陷不符合要求的杆配件。。

g作业人员要服从统一指挥，协调作业不得自行其是。

h架上作业严禁超荷载使用，架上不得集中（超载）堆置杆件材料：。

i.架上作业时，不要随意拆除安全防护设施，严禁乱拆乱放。

j..安装较重的杆部件或作业条件较差时，应避免单人单独操作：

k.剪刀撑、连墙件及其他整体性拉结杆应随架子高度的上升及时装设，以确保架体稳定：

l.确保构架的尺寸、杆件的垂直度和水平度，各节点构造和紧固程度应符合设计要求：

- 手架拆除安全操作规程

a.脚手架拆除时，一定要按照先上后下，先外后里，按搭设相反的程序进行拆除作业：。

b.架上作业人员必须佩挂安全带并站稳把牢：

c.未设置第一排连墙件前，应适当设抛撑以确保架子稳定和架上作品业人员安全 ：

d.在架上传递、放置杆件时，应注意放止失衡闪失：

e.每层连墙件的拆除作业，必须在其上全部可拆杆均已除以后进行，严禁先松开连墙件：

f.凡已松开连接的杆件必须及时取出、放下，以免误扶、误靠，引起危险：

g.拆下的杆件和脚手板应及时吊运至地面，禁止自架上向下抛掷。

- h.拆除的构件应及时分类堆放，以便运输、保管。

- 2.10施工中对地下管网的保护

a、施工前加强与相关部门的联系，了解各管网的布置情况。

b、对于管网区先采用人工开挖，探明管网的布置和走向。

c、对已探明的管道做好记录，绘制成图并附拟采用的施工方案报建设方或其他相关单位。

d、对于管网区尽量采用人工操作，必须采用机械施工或有爆破作业时，各管道采取必要的保护。

e、对于部分不便从建筑物地下通过的管道可采取迁移改道的方式将管道妥善迁移。

- 2．11特殊工种安全施工技术措施

A、机械操作安全管理

a、建立严格的岗位责任制、交接班制、机械日常保修制及定期检查制。

b、所有机械操作、指挥人员都必须严格遵守操作规程和施工现场的安全规定。

c、禁止机械带病运行和在安全装置失灵的情况下进行操作。

d、机械操作人员持证上岗，其他人员一律不准上机。

d、塔吊、施工电梯必须严格控制起重量起吊不超载，司机必须接到指挥信号后，方可进行操作，操作前司机必须按电铃发信号。

e、各种小型机械必须有防护装置，按一机一闸一漏一箱设置，禁止一闸多机。

B、施工用电安全措施

a、严格执行供电调配，把用电较大的对焊机、弧焊机工作时间调开，在保证施工用电的情况下合理安全用电。

b、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。按施工组织设计安装正规施工供电线路和配电盘、配电箱。

c、建立用电管理制度，电工作业必须由持证的专业电工操作，禁止乱拉乱接线路和用电设备。

d、整个工程低压供电系统采用TN-S保护系统（即三相五线制），电网系统作接地和重复接地保护。单台用电设备采用接零保护。

e、整个系统采用三级供电，二级保护（即配电室至单台用电设备）。

f、对钢筋制作房设备的进出线必须穿钢管敷设，钢管和设备外壳作接零保护。

g、配电系统采取分段配电，各类配电箱、盘均统一编号，未使用电箱、盘应立即切断电源、箱门上锁。

h、各种电器设备和电力施工机械的金属支架采用导线可靠接地接零保护。

i、手持电动工具的电源线不得过长，更不能拖地使用。

C、消防措施

a、现场配备足够的灭火消防器材，项目领导班子兼管消防工作，使消防工作落实到实处。

b、在脚手架高处进行焊接作业时，采用不可燃的材料作接火盘；大风天气焊接时，应设风档防止火花飞溅，以免造成架上的跳板和防护材料燃烧。

c、电焊作业不能利用与易燃物品有联系的金属焊接作为电焊接地线，以防止在电气通路不良的地方产生高温。

d、配电房必须配置砂箱和干粉灭火器。

e、临设生活区配电箱旁应设干粉灭火器以备电气失火时用，严禁使用泡沫灭火器。

f、成立现场义务消防队,负责排除现场火险。加强对防火知识的宣传，增强参施人员的防火意识和灭火技能，每月做一次宣传教育对防火重点工种进行专门的防火知识培训，确保受教育面达100％。

g、现场设置消防通道，随时保证其畅通。

D、爆破作业安全措施

a、爆破由有相应资职的队伍进行施工作业。

b、爆破作业人员必须具有相应的操作证书，严格按操作规程进行施工。

c、爆破器材由专人保管，放置在生活、办公区以外的安全场所。

d、引爆器材与炸药要分开存放。

e、爆破器材的发放、使用必须详细作好记录。

f、爆破器材存放点必须做好防火、防盗措施。

E、塔吊安装

a、作业期间，每天上班前要对所有参加安装人员进行安全技术教育。

b、安装时不得违章作业，严禁酒后作业，遇到问题要及时向有关领导请示。

c、安装人员必须带上安全帽，高空作业时必须系好安全带，穿上防滑鞋，安装人员必须听清指挥人员的信号后，方可进行作业。

d、安装过程中必须有专人指挥，专人照看电源，非安装人员不得上岗作业。

e、安装塔吊应在白天进行，若遇到特殊情况需要夜间作业时，必须有充足的照明设备。

f、安装顶升时只准在四级风以下作业，如遇到大风必须立即停止工作，并紧固连接螺栓使上下塔身连成一体。

g、工作时，严禁闲人走进臂架活动范围内，并设专人负责疏导过往行人，且有隔离防护措施。

h、安装时应充分听取技术人员的技术指导，按厂方要求进行安装作业。

F、塔吊操作

a、操作前进行检查并空载运行，确认正常。

b、司机必须掌握塔吊各种幅度相应的起重量，了解现场各被吊物的实际重量，不得超载作业。

c、司机与信号指挥员之间要密切配合，相互间采用对讲机联系。

d、司机在进行回转、变幅、吊钩升降等动作前，应鸣声示意。操纵控制器要从零位开始逐级操作。不得越档操作，变换方向时，须先将开关拨至零位，待马达停止后再启动。

e、塔吊作业时，重物下方不得有人逗留，任何人不得随重物上升和下降。

f、塔吊满负荷起吊时，应注意慢起步，将重物吊离地面20-30cm稍停，检查无误后方可继续作业。

g、作业完成后，臂杆在顺风方向，放松回转制动器，小车移到非工作状态位置，吊钩提升到离臂杆顶2-3m处。各控制开关拨至零位，断开各路开关。

G、防高空坠落和物体打击措施：

a、地面操作人员，应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过，也不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或通过。

b、高处操作人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩带的工具袋内，不可向下丢掷。

c、构件安装后，必须检查连接质量，只有连接确实安全可靠，才能松钩或拆除临时固定工具。

d、钢筋、脚手管等材料的垂直运输，必须按类别，长度成捆吊运，一般吊索成三角式，两点起吊。

e、零星物件必须装箱或装袋吊运，防止散落。

f、洞口防护：电梯井口设1.2m高的钢筋防护门，井内每隔一层设一道水平安全网；水平洞口边长大于1.5m的设防护栏杆，下面挂水平安全网；边长小于1.5m的用打膨胀螺栓固定钢筋网的方法，钢筋直径不小于Φ16mm，间距不大于150mm。边长在300mm以下的小洞，用盖九夹板堆砂浆的办法封闭。各种通道的入口处，必须搭设护头棚，并挂有关的警示牌。人货电梯在各层的出入口处均设钢筋推拉门。

g、临边防护：建筑物各层的四周及屋面四周，做临时防护栏杆封挡，并尽量使用正式工程的窗台、栏杆、女儿墙做防护。楼梯间沿梯段方向通长设置临时钢筋栏杆，钢筋直径不小于Φ16mm。

- h、外脚手架防护：外脚手架必须与建筑物有可靠的拉结，里杆与墙的缝隙不大于300mm，且每隔三层要水平全封闭一次。脚手架外侧满罩密目式安全立网，在施工通道出入口悬挑6m宽的安全棚架，上铺木板，以防坠物伤人。

- 2.12紧急预案措施

为了加强安全生产工作，提高公司在施工生产过程中突发事件的应变能力，尽快控制事态，尽量减少损失，尽早恢复正常施工秩序，特制定此抢险救灾预案。

- 3.12.1.编制原则

a.预案是针对可能造成人员伤亡、财产损失和环境受到严重破坏而又具有突发性的事故、灾害，如触电、机械伤害、坍塌、火灾及自然灾害等。

b.预案以努力保护人身安全为第一目的，同时兼顾财产安全和环境防护，尽量减少事故、灾害造成的损失。

c.预案是发生紧急情况时的处理程序和措施。

d.预案要结合实际，措施明确、具体、具有很强的可操作性。预案应符合国家法律法规的规定。

- 3.12.2应急指挥及救援组织机构：

项目部安全领导小组

直属项目部安全领导小组

公司安全生产委员会

事故现场保护组

事故现场抢险组

事故现场救护组

事故现场通讯组

公司应急指挥及救援组织机构图：

a.公司安全生产委员会人员组成：由公司法定代表人、主管安全生产的副总经理及公司相关部门人员组成，工程管理部是公司安全生产委员会常设办公机构。

b.项目部安全领导小组机构组成：由项目部经理、副项目经理、技术负责人、安全员、作业班组长等相关人员组成，项目部经理任组长、并明确各应急专业组长。

c.事故现场抢险组人员组成：由项目部安全负责人任组长，作业队负责人、专业工长等相关人员组成。

d.事故现场救护组人员组成：由项目部领导任组长，相关人员组成。

e.事故现场保护组人员组成：由项目部骨干任组长，现场保安人员组成。

f.事故现场通讯组人员组成：由项目部行政负责人任组长。

- 3.12.3各类事故的预防措施

A、触电事故

a.施工现场可能发生触电伤害事故的环节

在建工程与外电高压线之间不达安全操作距离或防护不符合安全要求；临时用电架设未采用TN-S系统、不达“三级配电两级保护”要求；雨天露天电焊作业；不遵守手持电动工具安全操作规程；照明灯具金属外壳未作接零保护，潮湿作业未采用安全电压；高大机械设备未设防雷接地；非专职电工操作临时用电等。
    b.预防措施
    施工现场做到临时用电的架设、维护、拆除等由专职电工完成。
    在建工程的外侧防护与场外高压线之间必须保持安全操作距离。达不到要求的，要增设屏障、遮栏或保护网，避免施工机械设备或钢架触高压电线。无安全防护措施时，禁止强行施工。
    综合采用TN-S系统和漏电保护系统，组成防触电保护系统，形成防触电二道防线，
    在建工程不得在高、低压线下方施工、搭设工棚、建损造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物。
    坚持“一机、一闸、一漏、一箱”。配电箱、开关箱要合理设置，避免不良环境因素损害和引发电气火灾，其装设位置应避开污染介质、外来固体撞击、强烈振动、高温、潮湿、水溅，以及易燃易爆物等。
    雨天禁止露天电焊作业。  
    坚持临时用电定期检查制度。
    B、高处坠落及物体打击事故

a.施工现场可能发生高处坠落和物体打击事故的环节

临边、洞口防护不严；高处作业物料堆放不平稳；架上嘻戏、打闹、向下抛掷料；不使用劳保用品，酒后上岗，不遵守劳动纪律；起重、吊装工未按安全操作规程操作，龙门、井架吊篮乘人。

b.预防措施    
   凡在距地2m以上，有可能发生坠落的楼板边、阳台边、屋面边、基坑边、基槽边、电梯井口、预留洞口、通道口、基坑口等高处作业时，都必须设置有效可靠的防护设施，防止高处坠落和物体打击。
    施工现场使用的龙门架(井字架)，必须制定安装和拆除施工方案，严格遵守安装和拆除顺序，配备齐全有效限位装置。在运行前，要对超高限位、制动装置、断绳保险等安全设施进行检查验收，经确认合格有效，方可使用。
    脚手架外侧边缘用密目式安全网封闭，搭设脚手架必须编制施工方案和技术措施，操作层的跳板必须满铺，并设置踢脚板和防护栏杆或安全立网。在搭设脚手架前，须向工人作较为详细的交底。
    模板工程的支撑系统，必须进行设计计算，并制定有针对性的施工方案和安全技术措施。
    严禁架上嘻戏、打闹、洒后上岗和从高处向下抛掷物块，以避免造成高处坠落和物体打击。

C、机械伤害事故
a.施工现场可能发生机械伤害的环节

机械设备未按说明书安装、未按技术性能使用；机械设备缺少安全装置或安全装置失效；对运行中的机械进行维修、保养、调整，未按操作规程操作；机械设备带病运作。

b.预防措施

机械设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。
    按规范要求对机械进行验收，验收合格后方可使用。

机械操作工持证上岗，工作期间坚守岗位，按操作规程操作，遵守劳动纪律。

处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门将停止其使用。
    D、中毒事故

a.施工现场可能发生中毒的环节
    现场焚烧的有毒物质；食堂采购的食物中含有毒物质或工人食用腐烂、变质食品；工人冬季取暖时发生煤气中毒。

b.预防措施   
    严禁现场焚烧有害有毒物质。
    工人生活设施符合卫生要求，不吃腐烂、变质食品。炊事员持健康证上岗。暑伏天要合理安作息时间，防止中暑脱水现发生。

E、火灾事故

a.施工现场发生火灾的主要环节
   电气线路超过负荷或线路短路引起火灾；电热设备、照明灯具使用不当引起火灾，大功率照明灯具与易燃物距离过近引起火灾，电弧、电火花等引起火灾。电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体，引起火灾；民工生活、住宿临时用电拉设不规范，有乱拉乱接现象，民工在宿舍内生火、取暖引燃易燃物质等。
    b.预防措施

做施工组织设计时要根据电器设备的用电量正确选择导线截面，导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求。

电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实。

现场用的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运转。

施工现场内严禁使用电炉，使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30cm，室内不准使用功率超过60w的灯泡。

使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护、施焊周围不能存在易燃物体，并配备防火设备，电焊机要放在通风良好的地方。

施工现场的高大设备做好防雷接地工作。

存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

F、易燃、易爆危险品引起火灾、爆炸事故

a、施工现场由于易燃、易爆物品使用引起火灾、爆炸的主要环节施工现场的使用油漆、松节油、汽油等涂料或溶剂；使用挥发性易燃性溶剂稀释的涂料对使用明火或吸烟；焊、割作业点与氧气瓶电石桶和乙炔发生器等危险品的距离过小。

b、预防措施

使用挥发性、易燃性等易燃、易爆危险品的现场不得使用明火或吸烟，同时应加强通风，使作业场所有害气体浓度降低。

焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险品物品的距离不得少于10m，与易燃、易爆物品的距离不得少于30m。

G、暴风雨应急预案：
    a、施工现场由暴风雨引起伤亡事故的主要环节，强风高处作业(阵风六级、风速5.8m／s)；基础土方施工由于无排(降)水措施导致土方边坡失稳；
    b、预防措施
    基础土方施工应根据实际情况设置有效的排(降)水措施
    六级以上大风严禁登高作业，塔吊、施工电梯等应按规定安装接地保护和避雷装置。

H、水灾应急预案：

a.施工现场可能发生的地震、水灾灾害，由于水灾导致建筑物损毁、人员伤害。

b.处置措施

组织人员紧急疏散。

- 3.12.4各类事故的处置程序和抢救措施

- A、处置程序
    施工现场一旦发生事故时,施工现场应急救援小组应根据当时的情况立即采取相应的应急处置措施或进行现场抢救,同时要以最快的速度进行报警,应急指挥领导小组接到报告后,要立即赶赴事故现场。组织、指挥抢救排险,并根据规定向上级有关部门报告,尽量把事故控制在最小范围内,并最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
    本处及各在建工程项目部制定出本单位的安全消防通道及安全疏散道路路线图,并确保通道的畅通,遇突发紧急事故时,由专人指挥与事故应急救援无关人员的紧急疏散,根据不同的事故,明确疏散的方向、距离和集中地点。
    B、各类事故的抢救措施
    a.触电事故的抢救措施
    一旦发生触电事故,首先使触电者迅速脱离电源(方法是切断电源开关,用干燥的绝缘木棒.布带等将电源线从触电者身上拨离或将触电者拨离电源),其次将触电者移至空气流通好的地方,情况严重者,就地采用人工呼吸和心脏按压法抢救,同时就近送医院。

b.高处坠落及物体打击事故的抢救措施
工地急救员边抢救边就近送医院。

c.坍塌事故的抢险措施

一旦发生事故,应尽快解除挤压,在解除压迫的过程中,切勿生拉硬拽,以免进一步伤害,现场处理各种伤情,如心肺复苏等。同时,就近送医院抢救。严重可能全身被埋,引起土埋窒息而死亡,在急救中应先清楚头部的土物,并迅速清楚口.鼻污物,保持呼吸畅通。

d.机械伤害事故的抢险措施

对于一些微小伤,工地急救员可以进行简单的止血、消炎。就近送医院。

e.中毒事故的抢险措施

施工现场一旦发生中毒事故,让病人大量饮水、刺激侯部使其呕吐,立即送医院抢救,向当地卫生防疫部门报告,保留剩余食品以备检验。

f.火灾事故的抢险措施

迅速切断电源,以免事态扩大,切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远时需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在错口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,一方面灭火时,人体的各部位与带电体保持一定距离,抢险人员必须穿戴绝缘用品。

扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器、1121灭火器或干燥沙子,严禁使用导电灭火剂扑救。

气焊中,氧气软管着火时,不得折弯软管断气,应迅速关闭氧气阀门停止供氧。乙炔软管着火时,应先熄炬火,可用弯折前面一段软管的办法将火熄灭。

一般情况发生火灾,工地先用灭火器将火扑灭,情况严重立即打“119”报警,讲清火险发生的地点、情况、报告人及单位等。

g.应急救援机构电话号码：

匪警：110         火警：119        医疗急救：120