电气安装工程技术交底

| 工程名称 |  | 施工员 |  | 作业班组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  | 质监员 |  | 班组负责人 |  |
| - 交底内容： ⑴、线管敷设：主要采用金属管和PVC塑料管两种材料，其中金属钢管使用在楼梯照明、方向指示灯和消防系统控制部分，一般照明、共用天线、电话通讯使用PVC塑料管。预埋线管的弯曲半径要≥10d，钢管采用丝扣连接，并做跨接焊作为保护接地，PVC塑料管采用套管胶粘剂连接。 ⑵、电缆敷设：先根据设计要求，画出电缆排列图，尽量避免互相交叉，敷设时应防止扭伤和过分弯曲，竖井内敷设电缆时，由上向下施工，以免电缆受过大的机械拉力，穿过墙洞或楼板时，均应套上合适的保护套管，电缆与套管间应用防火材料密实，以满足消防要求。电缆的标牌要用尼龙带扎牢，标牌上应标明回路编号、电缆规格、长度和终端设备编号。电缆头制作完毕后，要进行复测，其线间绝缘电阻值，应大于10MΩ。 ⑶、管内穿线：各回路导线的颜色统一规定为：红（火）、黑（0）、双色（PE）。待土建粗装结束后，开始进行穿线，管内导线的总截面不应超过管内截面的60%，穿线前要检查管口是否光滑，有无毛刺，要求护口齐全，管道畅通，导线型号符合设计要求。同一管内不同系统、不同电压、不同电流类别的导线，不允许穿在同一根管内。穿线后还要测量线间绝缘电阻，其线间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ，并做好隐蔽记录，才能接入用电器具。 ⑷、开关、插座、灯具的安装：开关、插座应严格按设计标高进行施工，同室同一水平标高，偏差不应大于5mm，成排安装的不应大于2mm，插座一律按左零、右相、上端PE。开关一律上开、下关，并控制火线回路。同一室内的成排灯具，安装前应放线，以保横竖成排，中心对齐，安装后其中心偏差不大于5mm。 ⑸、户内配电箱盒安装：配电箱盒一般都安装在分户门内侧，箱底距地面高度为1.7m，内配备插座回路的漏电开关，照明回路的限额电流开关。箱体、箱盖应与接地支干线连接，要求所有回路的PE线和零线分别接到各自的汇流端子上，安装完毕后，对各回路分别作一次检测，然后才能通电，并做漏电试验，检验配电开关的灵敏度，做好又验收记录。 二、补充内容： |  |  |  |  |  |
| 接受交底人员签名： 2002年 月 日 |  |  |  |  |  |